技术需求说明书

一、对投标人资格条件要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、项目负责人需具备环境工程专业中级及以上职称。

8、污水站运行人员、电器维修人员必须持证上岗。

9、投标人近三年具有医疗机构或医疗科研机构污水站运营的托管业绩。

10、投标人须具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包资质（贰级及以上）或环保设施运营资质，安全生产许可证。

（二）本项目不接受联合体；

二、污水站概况和项目范围

（一）污水站概况

吉林省中医药科学院高新院区：处理能力为30m3/d，处理工艺为：“调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”。进水水质为CODCr≤550mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤450mg/L、PH≤6-9,污水站出水满足GB8978-1996《综合污水排放标准》中三级排放标准，即：CODCr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、PH≤6-9。

系统产生的剩余污泥在污泥池积攒，足够处理时启动污泥处理装置。脱水后的污泥与栅渣一同送至危险废物暂存间，交由有资质的单位处理。

吉林省中医药科学院高新院区消毒工艺采用用活性氧消毒药剂进行消毒。

（二）项目范围

1、负责污水处理站所有的工艺设备、电气设备及在线监测设备的日常操作及养护；

2、负责按照排污许可证副本内检测方案进行检测，出具有资质的第三方检测公司的检测报告。费用由中标方承担。并完成网上填报工作。

3、负责污水站消毒药剂（每天0.1Kg）、pam等一切药品的采购、运输、投加、标识标牌、制度上墙、必要的工具、劳保设施等一切运营工作，费用由中标方承担。

4、负责污水站的安全、稳定、达标运行。

5、负责高新院区内下水井及管道清理与疏通。

（三）主要服务内容

吉林省中医药科学院高新院区污水处理站运营服务人员配置至少3人，其中项目负责人及技术人员至少1人，电气维修兼设备维修人员至少1人，高新院区操作人员至少1人。每天安排操作人员对污水站内的环境及设备卫生进行清理，对污水站设备进行开启及巡检。具体要求如下：

- 工作内容

日工作内容

  - 保持污水处理站工作场地地面和设备清洁，创做文明生产；

  - 检查污水站集水池格栅、调节池格栅运行状态，清理栅渣；

  - 查看调节池流量计流量显示是否正常，并及时调整处理污水量；

  - 检查控制柜的工作指示信号是否与现场仪器设备的运行同步，发现问题及时调整、修复或更换；

  - 检查氧化池等处理设施的曝气情况是否正常，并及时调整曝气量；

  - 检查填料上污泥生长情况是否正常，如有异常及时通知技术人员进行工艺调整；

  - 检查风机机组的油位、油质、皮带、机温等是否正常，对异常情况及时调整；

  - 检查污水泵、污泥泵等泵机的运行是否正常，及时清理污物，以防堵塞，对异常情况及时调整；

  - 检查消毒设备的运行情况是否正常，并及时添加消毒药品；

  - 检查沉淀池的运行状况，打捞液面浮渣并及时进行池底提泥操作；

  - 检查污水处理站中所有阀门是否正常，发现问题及时调整和维护；

  - 检查污水处理站所有的工艺管路，是否有跑、冒、滴、漏现象，对异常情况及时修复；

  - 认真做好详实的工作操作记录及交接班记录；

（14）院区污水井堵塞，及时进行疏通。

每周工作

- 对泵进行加油并检查水封、油的密封性能，及时调整；

- 及时清理各池内的漂浮物；

- 检查和加固泵等机械设备底座螺丝；

- 检查潜水泵提升链条是否牢固，发现问题及时更换；

- 清理风机的进风口，以防堵塞；

- 清理风机的空气滤芯；

- 检查和加固风机上所有的螺丝和螺帽；

- 按时做好设备的维修保养，保证设备处于良好的运行工作状态。

- 更换风机、格栅等设备黄油；

月工作内容

（1）项目负责人负责陪同水泵维修人员，对水泵水封进行检查；

（2）每月提前采购好一个月所需的消毒药品；

（3）对泵进行加油并检查水封、油的密封性能，及时调整；

（4）进行污泥压滤操作，将干污泥装袋送至指定地点；

季度工作内容

- 风机齿轮油每季度更换一次，更换进口过滤器一次；

（2）负责污水站出水PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油一季度检测一次；

（3）每个季度清理一次格栅前稳水区域；

（4）每个季度对运行人员进行工作绩效考核；

2、人员工作安排

- 每天至少1名运行人员，保证污水站正常运行；

- 项目负责人一周至少一次巡检，并定期带领运行人员对设备进行维修及保养；

- 电气巡检人员一周一次电气巡检，排出安全隐患，并且对设备进行检修。

年工作内容

- 1、根据运行情况及运行状态，完成污水站年度运行情况报告，并提出维修方案，实施由运营单位负责，采购人负责相关费用。

- 2、按照排污许可证要求完成年度报告及环境信息公开。

3、对院区内污水井进行清淤，保障排水管道畅通。

（四）其他要求

1、采购人无偿提供水、电及冬季采暖，运行间、药品库保证采暖温度为≥15℃。

2、采购人保证不向污水中排放含放射源的污水和含砷、铬、氰等重金属污水或危险废弃物。

3、采购人负责提供污水处理站处理的污水源，并保证污水水质、水量在本污水站设计范围内。

4、中标人负责将医院污水站的栅渣及脱水后的污泥送至采购人指定危废间，采购人负责把污水站的栅渣及脱水后的污泥委托有资质的单位，按环保要求统一处理。

5、中标人负责额定处理量、处理水质内的污水站稳定正常运行，达标排放。

6、中标人负责消毒药剂、PAM等一切药品的购置、运输及费用。

7、中标人保证污水站运行人员的行为遵纪守法，同时遵守采购人的院内规章制度。严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关法律法规、标准。遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

8、中标人负责建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括水泵、风机、清渣、投加药剂、维修及耗材耗料、交接班时间和工作内容等。

9、中标人要在一定时间内对采购人污水站设备、管线、阀门等进行维护检修，一旦发生设备损坏，应立即进行维修或更换,因维修不及时造成的损失由中标人承担；如若采购人污水站内设备超过质保期，因维修设备发生的费用,单次发生费1000.00元以下（含1000.00元）的维修费用由中标人承担；单次发生费1000.00元以上（不含1000.00元）的维修费用由采购人承担。

10、医院食堂废水必须经隔油池处理后流入污水站。

11、中标人必须了解污水站池体的设计（池体的结构、大小、污水的流向），设备的性能参数及日常保养。

12、中标人确保污水处理站系统、设备正常运转。

13、托管运营内容包括污水站达标运行,确保环保监测部门监测合格、设备维护加药、派遣污水站运营与管理人员、污水站安全操作等。

14、中标人负责建立污水站运行、维护记录的档案。

三、托管运营期限：一年。

四、报价方式

投标人按照要求分别报托管运营价格和维修改造价格，依据下表根据投标人实际情况报价。

五、其他技术要求

1、合同期间，中标人应做好指示牌等安全防护措施，所发生的费用考虑到投标报价中。

2、安全防护：运营期间运行人员的安全措施与防护完全由投标人自行负责，并承担由于自身安全措施不力造成的责作和因此发生的费用、损失赔偿。

3、中标人在运营期内，如发生不达标、违规、环保处罚等违约行为，由投标人承担相关费用。

六、预算价格

吉林省中医药科学院高新院区：11.20万元/年。

招标人不接受超过投标控制价的投标文件。